Приложение № 3 к Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение работ по технической поддержке, техническому обслуживанию  технических средств охраны (ОС и СКУД) на объектах Калининградского филиала  ПАО «Ростелеком» в г. Калининграде и Калининградской области

- 1. Назначение

- 1.1. Настоящее задание служит руководством по проведению технической поддержки специализированного программного обеспечения, техническому обслуживанию  систем контроля и управления доступом на базе ПАК «БОЛИД»,  (далее СКУД),   систем охранной сигнализации на базе ПАК «Орион», «Орион ПРО», DSC, ПАК «Navigard» (далее ОС),  охранно-тревожной сигнализации (далее ОТС), установленных на объектах Калининградского филиала  ПАО «Ростелеком» в г. Калининграде и Калининградской области.

- 2. Нормативные ссылки

2.1. При выполнении работ по технической поддержке, техническому обслуживанию и ремонтно-восстановительным работам СКУД, ОС, ОТС  необходимо руководствоваться нормативными документами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 №616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 №2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения»

- СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), при выполнении специальных работ – требованиям, изложенным в соответствующих случаю главах ПТЭЭП-2003;

- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- «ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения» (введен в действие Приказом Росстандарта 28.03.2017 N 186-ст);

- ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения;

- ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации. (ПП РФ №1479 от 16.09.2020года)

- ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»;

- ГОСТ Р 50571.16—2019 «Электроустановки низковольтные»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;

- Паспорта, инструкции, руководства используемого оборудование;

- Положения по организации работ на объектах Заказчика.

3. Термины и определения

3.1. Технические средства охраны (ТСО) – это комплекс взаимосвязанного оборудования, предназначенного для обеспечения мер безопасности и контроля на объекте:

3.1.1. Система контроля и управления доступом (СКУД) - система безопасности, реализованная на основе устройств и специального программного обеспечения ПАК «БОЛИД»,  предназначенная для автоматического управления входом и выходом людей в помещения организации, въездом и выездом транспорта на территорию и получения точной информации о соблюдении рабочего графика сотрудниками.

3.1.2. Охранная сигнализация (ОС) – система безопасности, предназначенная для обнаружения появления нарушителя на охраняемом объекте и подачи извещения о тревоге для принятия мер по задержанию нарушителя на базе ПАК «Орион», «Орион ПРО»,  и оборудовании НПФ «Болид».

3.1.3. Охранно-тревожная сигнализация (ОТС) – система безопасности, предназначенная для экстренной подачи извещения о тревоге для принятия мер по задержанию нарушителя, реализованная на базе ПАК «Орион -Про», оборудовании НПФ «Болид».

3.2. ПО - программное обеспечение

3.3. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) — это набор технических и программных средств, работающих совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач.

3.4. Сервер  — специализированный компьютер и/или специализированное оборудование  для выполнения какой-либо специальной сервисной задачи

3.5. Автоматизированное рабочее место (АРМ) - это рабочее место специалиста, оснащенное персональным компьютером, программным обеспечением и совокупностью информационных ресурсов индивидуального или коллективного пользования, которые позволяют ему вести обработку данных

3.6. Техническая поддержка (ТП) – это комплекс организационно-технических мероприятий и работ, направленных на поддержание в рабочем или исправном программного обеспечения технических систем в процессе их использования по назначению с целью повышения надежности и эффективности их работы.

3.7. Техническое обслуживание (ТО) - комплекс мероприятий профилактического характера, проводимые систематически, принудительно через установленные периоды, включающие определённый комплекс работ по поддержанию работоспособности или исправности производственного оборудования (изделий, деталей) в процессе технической эксплуатации, хранения и транспортировки.

- Общие положения

4.1. Техническая поддержка и техническое обслуживание - это комплекс организационно-технических мероприятий и работ, производимых на объекте и направленных на поддержание в рабочем или исправном состоянии оборудования систем технических средств охраны (ТСО), их использования по назначению с целью бесперебойной работы, повышения надежности и эффективности.

4.1.1. Основными задачами ТП и ТО ТСО являются:

- определение качественного состояния оборудования, специального программного обеспечения и составных частей Серверов, АРМ,  контроллеров, кабельных сетей и проверка их работоспособности;

- своевременное выявление и устранение недостатков, снижающих эффективность работы, приводящих к возникновению отказов АРМ, контроллеров, аппаратуры и ПО;

- предупреждение отказов оборудования ОС и ПО, контроллеров, Серверов, АРМ для увеличение межремонтных сроков эксплуатации и сроков службы оборудования;

- проверка и доведение до установленных норм параметров оборудования систем, линейно-кабельных и распределительных устройств, контроллеров, Серверов, АРМ;

- ликвидация последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических и других условий эксплуатации;

- подготовка оборудования к сезонной эксплуатации;

- проверка укомплектованности механизмов, аппаратуры, наличия инструментов и пополнение ЗИП;

- анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания, эксплуатации систем;

- техническая консультативная поддержка эксплуатирующего персонала и руководителей по любым вопросам, связанным с эксплуатацией систем в целях эффективного использования.

4.1.2. ТП и ТО ТСО на объектах Калининградского филиала  ПАО «Ростелеком» в г. Калининграде и Калининградской области включает в себя:

- ежемесячные сервисные и профилактические работы, согласно Перечня работ в соответствии с эксплуатационно-технической документацией на ТСО;

- выявление неисправностей;

- предупреждение ухода электрических параметров и характеристик аппаратуры за пределы установленных норм;

- предупреждение неисправностей, вызываемых процессами старения и износа элементов, деталей и узлов аппаратуры;

-	выполнение диагностических мероприятий, направленных на восстановление работоспособности обслуживаемого оборудования.

- 4.1.3.  На ТП и ТО Исполнителем принимаются только работоспособные системы ТСО.

- 5. Выполнение работ по технической поддержке и техническому обслуживанию

- 5.1. Исполнитель обязан в течение первого месяца выполнения работ ТП и ТО ТСО по Договору провести, совместно с представителем Заказчика, предварительное обследования объектов, согласно Перечню объектов, Приложение №3.1., 3.2. настоящего Договора, на предмет актуализации состояния технической оснащенности объектов Калининградского филиала  ПАО «Ростелеком» в г. Калининграде и Калининградской области.

По результатам обследования необходимо оформить Акты технической оснащенности объектов по форме Приложения №3 к Техническому заданию предоставить данные Акты Заказчику на эл. почту e-mail: sergey.gorbachevskiy@nw.rt.ru  в течении первого месяца выполнения работ.

- 5.2. Перечень и периодичность работ по технической поддержке и техническому обслуживанию (далее - ТП и ТО) определяются в соответствие с типовыми регламентами технической поддержки программного обеспечения и технического обслуживания оборудования, АРМ.

- 5.3. Все проведенные работы по ТП и ТО должны фиксироваться в «Журнале проведения технической поддержки, технического обслуживания и устранения неисправностей систем ТСО на объектах филиала (далее журнал), экземпляр которого хранится на каждом объекте Заказчика.

- Одновременно с этим Исполнитель предоставляет Заказчику ежемесячно на эл. почту e-mail: sergey.gorbachevskiy@nw.rt.ru фотоотчет записи, сделанной в журнале (Приложение № 2 к Техническому заданию), о результате выполненных ежемесячных работ на каждом объекте.

Журналы по форме Приложения № 2 изготавливаются и размещаются на объектах Заказчика за счет Исполнителя в течение первого месяца выполнения работ по Договору.

- 5.4. Каждому журналу присваивается свой порядковый номер.

- 5.5. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Исполнителя.

- 5.6. Записи в журнале должны содержать описание выполненных работ. Записи должны заканчиваться текстом: «Система (системы) сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в дальнейшую эксплуатацию» и заверяются подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика.

- 5.7. Каждая проверка технического состояния должна быть зафиксирована персоналом Исполнителя в журнале регистрации работ с указанием ее результатов.

- 5.8.  В случае внезапного отказа системы персонал Исполнителя должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение 4 часов. В ночное время Исполнитель выделяет дежурного электромонтера, месторасположение которого согласовывается с Заказчиком. Вызов специалиста Исполнителя осуществляется по контактному телефону: __________

- 5.9. На вышедшее из строя Оборудование Исполнителем составляется Акт и Заключение о техническом состоянии, с указанием результатов диагностики неисправного оборудования.

- 5.10. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен фиксировать его в журнале учета вызовов.

- 5.11. После окончания работ и включения системы, Исполнитель должен оформить «Акт приема-сдачи» на ТО оборудования СКУД, ОС и возобновить ТО.

6.	Перечень объектов оборудованных системами охранной сигнализации, охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, установленного на объектах Калининградского филиала  ПАО «Ростелеком» в г. Калининграде и Калининградской области для выполнения работ по техническому обслуживанию систем ТСО

6.1. Защищаемыми объектами являются административные и технические здания Калининградского филиала  ПАО «Ростелеком» в г. Калининграде и Калининградской области:

6.1.1. Работы по техническому обслуживанию оказываются в отношении Объектов с ОТС, ОС базе ПАК «Орион», «Орион ПРО», ПАК, оборудовании НПФ «Болид», DSC, ПАК «Navigard», установленных на объектах Калининградского филиала  ПАО «Ростелеком» в г. Калининграде и Калининградской области, указанных в Таблице № 1.

6.1.2. Работы по технической поддержке, техническому обслуживанию оказываются в отношении Объектов с СКУД на базе оборудования «БОЛИД»,  установленных на объектах Калининградского филиала  ПАО «Ростелеком» в г. Калининграде и Калининградской области, указанных в Таблице № 2 к настоящему Техническому заданию.

Таблица №1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Тип сигнализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект "Гаражи" Транспортный участок №2 | г. Черняховск, ул. Дачная, 30А | ОС/ ОТС |  |
| 2 | Отдел эксплуатации гражданских объектов и материально-технического обеспечения. ОПТС-6 | г. Калининград, ул. Багратиона, 111 | ОС/ ОТС |  |
| 3 | Транспортный участок № 2 | г. Советск, ул. А. Невского, 28б | ОС/ ОТС |  |
| 4 | ОУП № 03205-ТРП | г. Советск, Жилинское шоссе, д. 28 б | ОС |  |
| 5 | ПС 95/3 "Дунайская" | г. Калининград ул.Дунайская, д. 16 кв.1 | ОС |  |
| 6 | ПС "Чкаловск" | г. Чкаловск, ул. Докука, д. 5 | ОС |  |
| 7 | ТУЭС " Чайковского", транспортный участок. | г. Калининград, Чайковского, д. 41 | ОС/ ОТС |  |
| 8 | ПСК "Горького" | г. Калининград, ул. Горького, д. 25 | ОС |  |
| 9 | ПС "Московская" | г. Калининград, Московский пр-кт, д. 116 | ОС |  |
| 10 | ПСК "Гайдара" | г. Калининград, ул. Гайдара, д. 129а | ОС |  |
| 11 | ПС "Толстикова" | г. Калининград, ул. Толстикова, д. 67 | ОС |  |
| 12 | ПСК "Павлова" | г. Калининград, ул. ген. Павлова, д. 26 | ОС |  |
| 13 | ПС "Киевская" | г. Калининград, ул. Киевская, д. 86 к. 2 | ОС |  |
| 14 | ПС "Косогорная" | г. Калининград, ул. Косогорная, д. 2 | ОС |  |
| 15 | АТС г. Неман. . | г. Неман. Ул. Победы, д. 37. | ОС |  |
| 16 | АТС "Космодемьянский" | п. Космодемьянский, ул.Лужская, д. 12 | ОС |  |
| 17 | Атс, ТУЭС диезельная, склады МТО | г. Калининград, ул. Багратиона, д. 111 | ОС |  |
| 18 | РРС "Советский" | г. Калининград, Советский пр-т, д. 40 А. | ОС |  |
| 19 | АТС «Зеленоградск» | г. Зеленоградск, ул., Лермонтова, д. 12 | ОС/ ОТС |  |
| 20 | Объект "Гаражи" Транспортный участок №2 | г. Черняховск, ул. Дачная, 30А | ОС |  |
| 21 | ОУС -10 | г. Калининград, Машиностроительная, д.68 к. 34 | ОС |  |
| 22 | БС-8 | г. Калининград, Сибирякова, д. 4 к. 14 | ОС |  |
| 23 | АТС-"МЕГА-центр" | г. Калининград, Г. Озерова, 17 | ОС |  |
| 24 | АТС "Мамоново" | г. Мамоново, Центральная, д. 6 | ОС |  |
| 25 | АТС "Мамоново". | г. Мамоново, Центральная, д. 6 | ОС |  |
| 26 | Гараж, дизельная АТС «Ладушкин». АТС "Ладушкин" | г. Ладушкин, пер. Железнодорожный, д. 2 | ОС |  |
| 27 | АТС "Тишино" | Багратионовский ГО п. Тишино, ул. Центральная | ОС |  |
| 28 | АТС "Долгоруково" | Багратионовский ГО п. Долгоруково, ул. Шанина, д.10 к. 3 | ОС |  |
| 29 | АТС "Чехово" | Багратионовский ГО п. Чехово, ул. Центральная, д. 4 | ОС |  |
| 30 | АТС "Славское" | Багратионовский ГО п. Славское, ул. Тхоржевского, д. 4 | ОС |  |
| 31 | АТС "Березовка" | Багратионовский ГО п. Березовка, ул. Центральная | ОС |  |
| 32 | АТС "Надеждино" | Багратионовский ГО п. Надеждино, ул. Советская, д. 7 | ОС |  |
| 33 | АТС "Озерки" | Гвардейский р-н, п. Озерки | ОС |  |
| 34 | АТС , ЛАЗ "Гвардейск" | г. Гвардейск, пл. Победы, д. 6а | ОС/ ОТС |  |
| 35 | АТС "Малиновка" | Гвардейский р-н, п. Малиновка | ОС |  |
| 36 | АТС "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Советская, д. 5 | ОС |  |
| 37 | АТС "Борское" | Гвардейский р-н, п. Борское | ОС |  |
| 38 | АТС "Славинск" | Гвардейский р-н, п. Славинск | ОС |  |
| 39 | АТС "Красный Яр" | Гвардейский р-н, п. Красный Яр | ОС |  |
| 40 | АТС "Заречье" | Гвардейский р-н, п. Заречье, ул. Советская, д. 4А | ОС |  |
| 41 | АТС "Майский" | Гусевский р-н, п. Майский | ОС |  |
| 42 | АТС "Гусев"( 1эт. ЛАЗ) , Дизельная, гаражи | г. Гусев, ул. Тимирязева, д. 5 | ОС/ ОТС |  |
| 43 | АТС "Калиновское" | Гусевский р-н, п. Калиновское, ул. Центральная | ОС |  |
| 44 | АТС Красногорское | Гусевский р-н, п. Красногорье, ул. Гусева, д. 6 | ОС |  |
| 45 | АТС "Поддубы" | Гусевский р-н, п. Поддубы | ОС |  |
| 46 | АТС "Кубановка" | Гусевский р-н, п. Кубановка, ул. Центральная, д. 2 | ОС |  |
| 47 | АТС "Липово" | Гусевский р-н, п. Липово, ул. Набережная, д. 13 | ОС |  |
| 48 | АТС "Михайловка" | Гусевский р-н, п. Михайловка | ОС |  |
| 49 | АТС "Маяковское" | Гусевский р-н, п. Маяковское, ул. Заречная, д. 1 | ОС |  |
| 50 | АТС "Первомайское" | Гусевский р-н, п. Первомайское | ОС |  |
| 51 | АТС "Северный" | Гусевский р-н, п. Северный | ОС |  |
| 52 | АТС "Фурманово" | Гусевский р-н, п. Фурманово | ОС |  |
| 53 | АТС "Вишневое" | Зеленоградский р-н, п. Вишневое | ОС |  |
| 54 | Атс, ЛТЦ дизельная Зеленоградск | г. Зеленоградск, ул. Крылова, д. 3а | ОС |  |
| 55 | АТС "Коврово" | Зеленоградский р-н, п. Коврово, ул. Балтийская, д. 42 | ОС |  |
| 56 | АТС "Заостровье" | Зеленоградский р-н, п. Заостровье | ОС |  |
| 57 | АТС "Романово" | Зеленоградский р-н, п. Романово, ул. Советская, д. 3 | ОС |  |
| 58 | АТС "Муромское" | Зеленаградский р-н, п. Муромское, ул. Центральная | ОС |  |
| 59 | АТС " Грачевка" | Зеленоградский р-н, п. Грачевка, ул. Центральная,12 | ОС |  |
| 60 | АТС "Холмогоровка" | Зеленоградский р-н, п. Холмогоровка | ОС |  |
| 61 | АТС "Заречное" | Краснознаменский р-н, п. Заречное, ул. Центральная, д. 33 | ОС |  |
| 62 | АТС Краснознаменск | г. Краснознаменск, ул. Калининградская, д. 84 | ОС |  |
| 63 | АТС "Алексеевка" | Краснознаменский р-н, п. Алексеевка, ул. Центральная | ОС |  |
| 64 | АТС "Ульяново" | Неманский р-н, п. Ульяново | ОС |  |
| 65 | АТС "Маломожайское" | Неманский р-н п. Маломажайское | ОС |  |
| 66 | АТС "Б.Село" | Неманский р-н, Большое Село | ОС |  |
| 67 | АТС Неман | г. Неман, ул. Победы, д. 37 | ОС |  |
| 68 | Гаражи, АТС г. Правдинск | г. Правдинск, ул. Кутузова, д. 12 | ОС |  |
| 69 | АТС "Новоколхозное" | Неманский р-н, п. Новоколхозное | ОС |  |
| 70 | АТС "Жилино" | Неманский р-н, п. Жилино | ОС |  |
| 71 | АТС "Пригородное" | Нестеровкий р-н, п. Пригородное | ОС |  |
| 72 | АТС "Илюшино" | Нестеровкий р-н, п. Илюшино | ОС |  |
| 73 | АТС Луговое" | Нестеровский р-н, п. Луговое | ОС |  |
| 74 | АТС "Ясная поляна" | Нестеровски р-н, п. Ясная Поляна | ОС |  |
| 75 | АТС "Яблоновка" | Озерский р-н, п. Яблоновка | ОС |  |
| 76 | АТС "Мальцево" | Озерский р-н, п.Мальцево | ОС |  |
| 77 | АТС "Лужки | Озерский р-н, п. Лужки | ОС |  |
| 78 | АТС "Гаврилово" | Озерский р-н, п. гаврилово | ОС |  |
| 79 | АТС "Юдино" | Озерский р-н, п. Юдино | ОС |  |
| 80 | АТС "Львовское" | Озерский р-н. п. Львовское | ОС |  |
| 81 | АТС "Суворовка" | Озерский р-н, п. Суворовка | ОС |  |
| 82 | АТС "Чистополье" | Озерский р-н, п. Чистополье | ОС |  |
| 83 | АТС Багратионово | Озерский р-н, п. Багратионово | ОС |  |
| 84 | АТС"Н.Гурьевское" | Озерский р-н, п. Ново-Гурьевское | ОС |  |
| 85 | АТС "Садовое" | Озерский р-н, п. Садовое | ОС |  |
| 86 | АТС "Новостроево" | Озерский р-н, п. Новостроево | ОС |  |
| 87 | АТС "Олехово" | Озерский р-н, п. Олехово | ОС |  |
| 88 | АТС "Красноярское" | Озерский р-н, п. Красноярское | ОС |  |
| 89 | АТС "Нилово" | Озерский р-н, п. Нилово | ОС |  |
| 90 | Административные помещения Черняховск, АТС, ДИЗЕЛЬНАЯ | г. Черняховск, ул. Тольятти, д. 4 А | ОС/ ОТС |  |
| 91 | АТС "Озерск" | г. Озерск, пл. Победы, д. 1 | ОС/ ОТС |  |
| 92 | АТС "Полесск" | г. Полесск, ул. Калининградская, д. 16 | ОС/ ОТС |  |
| 93 | АТС "Головкино" | Полесский р-н, п. Головкино, ул. Молодежная | ОС |  |
| 94 | АТС "Сосновка" | Полесский р-н, п. Сосновка, ул. Центральная | ОС |  |
| 95 | АТС "Залесье" | Полесский р-н, п. Залесье, ул. Школьная | ОС |  |
| 96 | АТС "Саранское" | Полесский р-н, п. Саранское | ОС |  |
| 97 | АТС "Славянское" | Полесский р-н, п. Славянское | ОС |  |
| 98 | АТС "Домново" | Правдинский р-н, п. Домново | ОС |  |
| 99 | АТС "Каштановка" | Правдинский р-н, п. Каштановка | ОС |  |
| 100 | АТС "Курортное" | Правдинский р-н, п. Курортное | ОС |  |
| 101 | АТС "Дружба" | Правдинский р-н, п. Дружба | ОС |  |
| 102 | АТС "Севское" | Правдинский р-н, п. Севское | ОС |  |
| 103 | АТС "Ново Бобруйск" | Правдинский р-н, п. Ново-Бобруйск | ОС |  |
| 104 | АТС "Мозырь" | Правдинский р-н, п. Мозырь | ОС |  |
| 105 | АТС "Подлипово" | Правдинский р-н, п. Подлипово | ОС |  |
| 106 | АТС "Знаменка" | Правдинский р-н, п. Знаменка | ОС |  |
| 107 | АТС "Липняки" | Правдинский р-н, п. Липняки, ул. Центральная, д. 1 | ОС |  |
| 108 | АТС "Железнодорожный, гаражи | Правдинский р-н, п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая, д. 54 | ОС |  |
| 109 | АТС «Правдинск» | г. Правдинск, ул. Кутузова, д. 12 | ОС |  |
| 110 | АТС "Ермаково" | Правдинский р-н, п. Ермаково | ОС |  |
| 111 | АТС "Яснополяна" | Славский р-н, п. Яснополяна, ул. Центральная | ОС |  |
| 112 | АТС "Большаково" | Славский р-н, п. Большаково, ул. Калининградская, д. 7 | ОС |  |
| 113 | АТС "Славск",гаражи, котельная. | г. Славск, ул. Советская, д. 42 | ОС |  |
| 114 | АТС "Гастеллово" | Славский р-н, п. Гастеллово | ОС |  |
| 115 | АТС "Мысовка" | Славский р-н, п. Мысовка | ОС |  |
| 116 | АТС "Тимирязево" | Славский р-н, п. Тимирязево | ОС |  |
| 117 | АТС Советск | г. Советск, ул. Каштановая, д. 8б | ОС |  |
| 118 | АТС "Советск" | г. Советск, ул. Гоголя, д. 7 | ОС |  |
| 119 | АТС "Советск" | г. Советск, ул. Победы, д. 12 | ОС/ ОТС |  |
| 120 | АТС п. Морское | Зеленоградский р-н, п. Морское. | ОС |  |
| 121 | АТС "Советск" | г. Советск, ул. Невского 28б | ОС |  |
| 122 | АТС ГТ г. Балтийск. | г. Балтийск, грузовой терминал. | ОС |  |
| 123 | Склады "Кисловодск" | Гвардейск, ул. Совхозная, д.6. | ОС |  |
| 124 | АТС "Приморье" | Светлогорский ГО, п. Приморье | ОС |  |
| 125 | АТС "Светлогорск" Дизельная Гаражи | г. Светлогорск, ул. Островского, д. 3 | ОС |  |
| 126 | АТС "Светлогорск" | г. Светлогорск, ул. Пионерская, д.28 | ОС |  |
| 127 | АТС "Янтарный" Дизельная | п. Янтарный, ул.Советская, д. 104а | ОС |  |
| 128 | УПД "Донское" | Светлогорский ГО, п. Донское | ОС |  |
| 129 | АТС "Волочаевское" | Светловский ГО, п. Волочаевское | ОС |  |
| 130 | АТС "Взморье" | Светловский ГО, п. Взморье, ул. Лопатина, д. 10 | ОС |  |
| 131 | АТС "Люблино" | Светловский ГО, п. Люблино, ул. Гарнизонная, д. 10 | ОС |  |
| 132 | АТС "Приморск" | Светловский р-н, г. Приморск, ул. Железнодорожная, д. 10 | ОС |  |
| 133 | АТС "Кострово" | Светловский ГО, п. Кострово | ОС |  |
| 134 | АТС "Дивное" | Светловский р-н, п. Дивное, ул. Центральная | ОС |  |
| 135 | АТС "Российская" | г. Черняховск, ул. Российская, д. 6 | ОС |  |
| 136 | АТС "Ленинградская" | г. Черняховск, Ленинградская, д. 18 | ОС |  |
| 137 | АТС Тимофеевка | Черняховский р-н, п. Тимофеевка | ОС |  |
| 138 | АТС "Липовка" | Черняховский р-н, п. Липовка | ОС |  |
| 139 | АТС п. Победино | Краснознаменский р-н, п. Победино | ОС |  |
| 140 | АТС "Заовражье" | Черняховский р-н, п. Заовражье | ОС |  |
| 141 | АТС Калиновское | Черняховский р-он, п. Калиновское | ОС |  |
| 142 | АТС "Загорское" | Черняховский р-н, п. Загорское, н/о | ОС |  |
| 143 | АТС "Краснополянское" | Черняховский р-н, Краснополянское, н/о | ОС |  |
| 144 | АТС "Доваторовка" | Черняховский р-н, п. Доваторовка | ОС |  |
| 145 | АТС "Черняховск" | г. Черняховск, ул. Тольятти,4а | ОС |  |
| 146 | Административное здание | г. Калининград Ленинский пр-кт, д. 32 | ОС |  |
| 147 | АТС «Правдино» | Краснознаменский район, п. Правдино | ОС |  |
| 148 | АТС «Тимофеево» | Краснознаменский район, п. Тимофеево | ОС |  |
| 149 | АТС «Острогожское» | Краснознаменский район, п. Острогожское | ОС |  |
| 150 | АТС «Неманское» | Краснознаменский район, п. Неманское | ОС |  |
| 151 | АТС «Весново» | Краснознаменский район, п. Весново | ОС |  |
| 152 | АТС «Хлебниково» | Краснознаменский район, п. Хлебниково | ОС |  |
| 153 | АТС «Добровольск» | Краснознаменский район, п. Добровольск | ОС |  |
| 154 | АТС «Полтавское» | Краснознаменский район, п. Полтавское | ОС |  |
| 155 | АТС «Узловое» | Краснознаменский район, п. Узловое | ОС |  |
| 156 | АТС «Калинино» | Нестеровский район, п. Калинино | ОС |  |
| 157 | АТС «Чистые пруды» | Нестеровский район, п. Чистые пруды | ОС |  |
| 158 | АТС «Пушкино» | Нестеровский район, п. Пушкино | ОС |  |
| 159 | АТС «Фурмановка» | Нестеровский район, п. Фурмановка | ОС |  |
| 160 | АТС «Бабушкино» | Нестеровский район, п. Бабушкино | ОС |  |
| 161 | АТС «Садовое» | Нестеровский район, п. Садовое | ОС |  |
| 162 | АТС «Чернышевское» | Нестеровский район, п. Чернышевское | ОС |  |
| 163 | АТС «Заливино» | Полесский район, п. Заливино | ОС |  |
| 164 | АТС «Зеленое» | Полесский район, п. Зеленое | ОС |  |
| 165 | АТС «Тургенево» | Полесский район, п. Тургенево | ОС |  |
| 166 | АТС «Нахимово» | Полесский район, п. Нахимово | ОС |  |
| 167 | АТС «Дальнее» | Полесский район, п. Дальнее | ОС |  |
| 168 | АТС «Глушково» | Черняховский район, п. Глушково | ОС |  |
| 169 | АТС «Калужское» | Черняховский район, п. Калужское | ОС |  |
| 170 | АТС «Каменское» | Черняховский район, п. Каменское | ОС |  |
| 171 | АТС «Щеглы» | Черняховский район, п. Щеглы | ОС |  |
| 172 | АТС «Междуречье» | Черняховский район, п. Междуречье | ОС |  |
| 173 | АТС «Свобода» | Черняховский район, п. Своболда | ОС |  |
| 174 | АТС «Привольное» | Черняховский район, п. Привольное | ОС |  |
| 175 | АТС «Володаровка» | Черняховский район, п. Володаровка | ОС |  |
| 176 | АТС «Пеньки» | Черняховский район, п. Пеньки | ОС |  |
| 177 | АТС «Громово» | Славский район, п. Громово | ОС |  |
| 178 | АТС «Высокое» | Славский район, п. Высокое | ОС |  |
| 179 | АТС «Заповедное» | Славский район, п. Заповедное | ОС |  |
| 180 | АТС «Ясное» | Славский район, п. Ясное | ОС |  |
| 181 | АТС «Вишневка» | Славский район,п. Вишневка | ОС |  |
| 182 | АТС «Охотное» | Славский район, п. Охотное | ОС |  |
| 183 | АТС «Прохладное» | Славский район, п. Прохладное | ОС |  |
| 184 | АТС «Малинники» | Гурьевский район, п. Малинники | ОС |  |
| 185 | АТС «Родники» | Гурьевский район, п. Родники | ОС |  |
| 186 | АТС «Константиновка» | Гурьевский район, п. Константиновка | ОС |  |
| 187 | АТС «Заливное» | Гурьевский район, п.Заливное | ОС |  |
| 188 | АТС «Яблоновка» | Гурьевский район, п.Яблоновка | ОС |  |
| 189 | АТС «Ушаково» | Гурьевский район, п. Ушаково | ОС |  |
| 190 | АТС "Гурьевск" | г. Гурьевск, ул.Ленина,2 | ОС |  |
| 191 | АТС «Лесное» | Зеленоградский район, п. Лесное | ОС |  |
| 192 | АТС «Мельниково» | Зеленоградский район, п. Мельниково | ОС |  |
| 193 | АТС «Краснофлотское» | Зеленоградский район, п. Краснофлотское | ОС |  |
| 194 | АТС «Поваровка» | Зеленоградский район, п. Поваровка | ОС |  |
| 195 | АТС «Переславское» | Зеленоградский район, п. Переславское | ОС |  |
| 196 | АТС «Сосновка» | Зеленоградский район, п. Сосновка | ОС |  |
| 197 | АТС «Красноторовка» | Зеленоградский район, п. Красноторовка | ОС |  |
| 198 | АТС «Колосовка» | Зеленоградский район, п. Колосовка | ОС |  |
| 199 | АТС «Кумачево» | Зеленоградский район, п. Кумачево | ОС |  |
| 200 | АТС «Луговское» | Зеленоградский район, п. Луговское | ОС |  |
| 201 | АТС «Рыбачий» с дизельной | Зеленоградский район, п. Рыбачий | ОС |  |
| 202 | АТС «Советск» | г. Советск, ул., Гоголя, д. 7 | ОС |  |
| 203 | АТС «Истровка» | Гвардейский район, п. Истровка | ОС |  |
| 204 | АТС «Нивенское» | Багратионовский район, п. Нивенское | ОС |  |
| 205 | АТС «Краснознаменское» | Багратионовский район, п. Краснознаменское | ОС |  |
| 206 | АТС «Южный» | Багратионовский район, п. Южный | ОС |  |
| 207 | АТС «Ново-Московское» | Багратионовский район, п. Ново-Московское | ОС |  |
| 208 | АТС «Рябиновка» | Багратионовский район, п. Рябиновка | ОС |  |
| 209 | АТС «Гвардейское» | Багратионовский район, п. Гвардейское | ОС |  |
| 210 | АТС «Медовое» | Багратионовский район, п. Медовое | ОС |  |
| 211 | АТС «Владимирово» | Багратионовский район, п. Владимирово | ОС |  |
| 212 | АТС «Береговой» | Багратионовский район, п. Береговой | ОС |  |
| 213 | АТС «Пятидорожное» | Багратионовский район, п. Пятидорожное | ОС |  |
| 214 | АТС «Партизанское» | Багратионовский район, п. Партизанское | ОС |  |
| 215 | АТС «Новосёлово» | Багратионовский район, п. Новосёлово | ОС |  |
| 216 | АТС «Корнево» | Багратионовский район, п.Корнево | ОС |  |
| 217 | АТС «Пограничный» | Багратионовский район, п. Пограничный | ОС |  |
| 218 | АТС «Совхозное» | Багратионовский район, п. Совхозное | ОС |  |
| 219 | АТС "Нестеров" | г. Нестеров, ул. Калинина, д.13 | ОС |  |
| 220 | АТС "Балтийск", гаражи, | г. Балтийск, ул. Ленина, д.61 | ОС/ ОТС |  |
| 221 | АТС "Мечниково" | п. Мечниково г. Балтийск | ОС |  |
| 222 | АТС "Пионерский", | г. Пионерский, ул. Комсомольская, д.15 | ОС |  |
| 223 | АТС "Пионерский" | г. Пионерский, ул. Шаманова, д.3б | ОС |  |
| 224 | АТС "Гурьевск" | г. Гурьевск, ул. Ленина, д.2 | ОС |  |
| 225 | АТС "Светлый" | г. Светлый, ул. Горького, д.18 | ОС |  |
| 226 | АТС "Пионерский" | г. Пионерский, ул. Комсомольская, д.15 | ОС |  |
| 227 | РТ РРС Советск | г.Советск, Жилинское шоссе | ОС/ ОТС |  |
| 228 | АТС «Ракитино» | Неманский район, п.Ракитино | ОС |  |
| 229 | АТС «Акулово» | Неманский район, п.Акулово | ОС |  |
| 230 | АТС «Лунино» | Неманский район, п. Лунино | ОС |  |
| 231 | АТС «Канаш» | Неманский район, п. Канаш | ОС |  |
| 232 | АТС «Дворкино» | Правдинский район, п. Дворкино, ул. Пограничная, д. 3 | ОС |  |
| 233 | АТС «Крылово» | Правдинский район, п. Крылово | ОС |  |
| 234 | АТС «Краснолесье» | Нестеровский район, п. Краснолесье | ОС |  |
| 235 | АТС «Невское» | Нестеровский район, п. Невское | ОС |  |
| 236 | АТС «Ржевское» | Славский район, п.Ржевское | ОС |  |
| 237 | АТС «Придорожное» | Славский район, п.Придорожное | ОС |  |
| 238 | АТС "Багратионовск", Дизельная, гаражи, котельная | Багратионовский ГО г.Багратионовск, ул.Калининградская,25 | ОС/ ОТС |  |
| 239 | БС «А» | Зеленоградский р-н, п. Малиновка | ОС |  |
| 240 | АТС "Комсомольск" | Гвардейский р-н, п.Комсомольск | ОС |  |
| 241 | АТС "Зорино" | Гвардейский р-н, п. Зорино | ОС |  |
| 242 | АТС "Талпаки" | Гвардейский р-н, п. Толпаки, ул. Советская, д. 1А | ОС |  |
| 243 | АТС "Луговое" | Гурьевский р-н, п. Луговое | ОС |  |
| 244 | АТС "М. Васильково" | Гурьевский р-н, п. М.Васильково, ул. Жукова, д. 19 | ОС |  |
| 245 | АТС "Б. Исаково" | Гурьевский р-н, Б. Исаково, ул. Геологическая,1 | ОС |  |
| 246 | АТС "М. Исаково" | Гурьевский р-н, М. Исаков, Пушкинская | ОС |  |
| 247 | АТС "Орловка" | Гурьевский р-н, п. Орловка | ОС |  |
| 248 | АТС "Моргуново" | Гурьевский р-н, п. Моргуново, ул. Гурьева, д. 7А | ОС |  |
| 249 | АТС "Заречье" | Гурьевский р-н, п. Заречье, ул. Центральная, д. 10 | ОС |  |
| 250 | АТС "Высокое" | Гурьевский р-н, п. Высокое, ул. Центральная | ОС |  |
| 251 | АТС "Маршальское" | Гурьевский р-н, п. Маршальское, ул. Центральная | ОС |  |
| 252 | АТС "Матросово" | Гурьевский р-н, п. Матросово, ул. Центральная, д. 20 | ОС |  |
| 253 | АТС "Некрасово" | Гурьевский р-н, п. Некрасово, ул. Центральная | ОС |  |
| 254 | АТС "Низовье" | Гурьевский р-н, п. Низовье, ул. Калининградская, д. 10 | ОС |  |
| 255 | АТС "Шоссейное" | Гурьевский р-н, п. Шоссейный, ул. Совхозная | ОС |  |
| 256 | АТС "Петрово" | Гурьевски р-н, п. Петрово | ОС |  |
| 257 | АТС "Рассвет" | Гурьевский р-н, п. Рассвет | ОС |  |
| 258 | АТС "Озерск" | г. Озерск, пл. Победы, д. 1 | ОС |  |
| 259 | АТС "Нестеров" | г. Нестеров, ул. Калинина, д.13 | ОС |  |
| 260 | АТС "Полесск" | г. Полесск, ул. Калининградская, д. 16 | ОС |  |
| 261 | ПС 51/11"Аксакова" | г. Калининград, ул. Аксакова, д. 112 | ОС |  |
| 262 | ПСК " Типографская" | г. Калининград, ул. Типографская, д. 20 | ОС |  |
| 263 | АТС «Черемушки» | Гурьевский р-н. п. Васильково, ул. Каменная, д. 3А. | ОС |  |
| Таблица №2 Объект; Адрес объекта; Обслуживаемые системы. 1; Административное здание; Багратиона, 111; СКУД. 2; АТС г. Светлый; г. Светлый, ул. Горького, 18.; СКУД. 3; АТС г. Черняховск; г. Черняховск, ул. Тольятти, 4а.; СКУД. 4; АТС г. Балтийск; г. Балтийск, ул. Ленина, 61 (вход в служебное помещение); СКУД. 5; АТС г. Гурьевск; г. Гурьевск, ул. Ленина, 2 (вход в служебное помещение); СКУД. 6; АТС г. Правдинск; г. Правдинск, ул. Кутузова, 12 (вход в служебное помещение); СКУД. 7; АТС г. Советск; г. Советск, ул. Победы, 12 (вход в служебное помещение); СКУД. 8; АТС г. Светлогорск; г. Светлогорск, ул. Островского, 3 (вход в служебное помещение); СКУД. 9; АТС г. Гусев; г. Гусев, ул. Тимирязева, 5 (вход в служебное помещение); СКУД. 10; АТС г. Неман; г. Неман, ул. Победы, 37 (вход в служебное помещение); СКУД. 11; АТС г. Гвардейск; г. Гвардейск, ул. Победы, 6а (вход в служебное помещение); СКУД. 12; АТС г. Зеленоградск; г. Зеленоградск, ул.Крылова 3а; СКУД. 13; АТС г. Полесск; г. Полесск, Калининградская, 16; СКУД. 14; АТС г. Нестеров; г. Нестеров, ул. Калинина, д.13; СКУД. 15; Базовая станция "А"; Зеленоградский р-он, п. Малиновка; СКУД. 16; ПС 59/12; ул. Емельянова (пос. Борисово); СКУД. 17; ПС 51/11; ул. Аксакова, д.110; СКУД. 18; АТС-584; ул. Колхозная, д. 14Б (пос. Северная гора); СКУД. 19; АТС-583; ул. Тбилисская, 4 (пос.Суворово).; СКУД. 20; ОЛТ-531; пер. Майский, д. 1; СКУД. 21; АТС-597; ул. Индустриальная, д. 1; СКУД. 22; ПС 95/16; ул. Озерова, д. 17Б; СКУД. 23; ПС 51/6; ул. Павлова, д. 26А; СКУД. 24; ПС 95/3; ул. Дунайская, 16, 1; СКУД. 25; ПС 95/4; ул. Горького, 25; СКУД. 26; ПС 69/6; ул. Киевская, 86; СКУД. 27; ПС 58/1; Московский пр., 116; СКУД. 28; ПС 95/2; ул. Косогорная, 2; СКУД. 29; ПС 68/9; ул. Толстикова, 67; СКУД. 30; ПС 69/15; ул. Типографская, 20; СКУД. 32; ПС 56/10; Докука, 5 (пос. Чкаловск); СКУД. 36; ПС 95/15; ул. Гайдара, 129А; СКУД. 33; ЛС-9; ул. Галактическая, 2; СКУД. 34; ЛС-4; ул.Лужская, 12 (п.Космодемьянского); СКУД. 35; АТС п. Малинники; Гурьевский район; СКУД. 36; АТС п. Луговое; Гурьевский р-н; СКУД. 37; АТС п. Некрасово; Гурьевский район; СКУД. 38; АТС п. Матросово; Гурьевский район; СКУД. 39; АТС п. Моргуново; Гурьевский район; СКУД. 40; АТС п. Высокое; Гурьевский район; СКУД. 41; АТС п. Маршальское; Гурьевский район; СКУД. 42; АТС п. Малое Исаково; Пушкинская,; СКУД. 43; АТС п. Большое Исаково; Геологическая, 1; СКУД. 44; АТС п. Низовье; Гурьевский район; СКУД. 45; АТС п. Заречье; Гурьевский район; СКУД. 46; АТС п. Рассвет; Светловский городской округ; СКУД. 47; АТС п. Коврово; Зеленоградский район; СКУД. 48; АТС п. Заозерье; п. Заозерье; СКУД. 49; АТС п. Родники; Гурьевский район, п. Родники; СКУД. 50; АТС п. Муромское; Зеленоградский р-н, п. Муромское, ул. Центральная; СКУД. |

- 7. График и Перечень работ по технической поддержке и техническому обслуживанию систем охранной сигнализации,  охранно-тревожной сигнализации, контроля и управления доступом установленных на объектах  Калининградского филиала  ПАО «Ростелеком» в г. Калининграде и Калининградской области

Периодичность проведения работ по технической поддержке и техническому обслуживанию ТСО указаны в Таблице 3

Таблица №3

| Регламентные работы проведения технической поддержки, технического обслуживания | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Регламент № 1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

- 7.1. Перечень работ по технической поддержке специализированного программного обеспечения, техническому обслуживанию технических средств систем контроля и управления доступом на базе ПАК «БОЛИД»,  согласно Регламента 1, приведен в Таблице 3

Таблица №3

| № п/п | Оборудование ТСО | - Регламент №1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированное рабочее место (АРМ) | 1. Обслуживание персонального компьютера (внешний осмотр, очистка наружных поверхностей, очистка от пыли внутренних объемов с разборкой, чистка контактов и разъемов, плат; смазка механических элементов, настройка и поддержка системного и специального ПО СКУД). 2. Обслуживание внешних устройств: блока бесперебойного питания, клавиатура, мышь (внешний осмотр, очистка наружных поверхностей, чистка контактов и разъемов; смазка механических элементов). 3. Тестирование, проверка поверхности, дефрагментация, освобождение места на жестком диске 4. Проверка операционной системы 5. Архивирование событий, снятие архивных событий по сбоям. 6. Восстановление работоспособности после сбоев. 7. Проверка связи с локальной вычислительной сетью |
| 2 | Сервер ПАК "БОЛИД" | 1. Обслуживание персонального компьютера (внешний осмотр, очистка наружных поверхностей, очистка от пыли внутренних объемов с разборкой, чистка контактов и разъемов, плат; смазка механических устройств, настройка и поддержка системного и специального ПО СКУД). 2. Проверка работы СУБД, корректировка базы. 3. Архивирование событий, снятие архивных событий по сбоям. 4. Тестирование, дефрагментация диска, освобождение места на диске. 5. Восстановление работоспособности после сбоев 6. Чистка архива журнала событий |

- 8.2. Перечень работ по техническому обслуживанию технических средств систем контроля и управления доступом на базе ПАК «БОЛИД» согласно Регламента 1, приведен в Таблице 5

Таблица 5

| № п/п | Оборудование ТСО | - Регламент №1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроллер | 1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, загрязнений, коррозии. 2. Проверка креплений элементов, узлов, компонентов 3. Проверка питания (входного, выходного каскадов и т.п.) 4. Проверка сетевых настроек, наличие сети передачи данных, наличие связи с сервером 5. Проверка управления 6. Проверка режима программирования и правильности программных настроек 7. Проверка работы прибора без основного питания |

| 2. | Считыватель КМСД | 1. Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, загрязнений, коррозии. 2. Проверка креплений элементов, узлов, компонентов 3. Проверка питания (входного, выходного каскадов и т.п.) 4. Проверка сетевых настроек, наличие сети передачи данных, наличие связи с контроллером 5. Проверка управления, сенсора стеклянной призмы. 6. Проверка работы прибора без основного питания |
| --- | --- | --- |

8.3. Перечень работ по техническому обслуживанию систем ОС, ОТС, согласно Регламента 1, приведен в Таблице 6

Таблица 6

| № п/п | Оборудование | - Регламент №1 |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Приемно-контрольного прибора (БРШС-Ех исп. 2 ДПЛС) | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Проверка режима программирования и правильности программных настроек - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы - Проверка работы прибора без основного питания |
| - 2. | - Пульт контроля и управления (С2000-М) | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Проверка работы в различных режимах - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы |
| - 3. | - Блока индикации С2000-БИ | - Проведение внутреннего осмотра - Проверка крепления корпуса - Проверка источника питания - Проверка внутренних микропрограмм |
| - 4. | - Блок резервированного/ бесперебойного питания (БРП-12-3/7,12В СКАТ-1200Д исп1, РИП, РАПАН и т.д.) | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Удаление пыли и загрязнений - Проверка предохранителей - Измерение электрических параметров - Разборка корпуса - Проверка аккумуляторов - Внутренний осмотр источников питания - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы |
| - 5. | - Резервированный блок питания (UPS APS 700 VA) | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Удаление пыли и загрязнений - Проверка предохранителей - Измерение электрических параметров - Разборка корпуса - Проверка аккумуляторов - Внутренний осмотр источников питания - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы |
| - 6. | - Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Проверка режима программирования и правильности программных настроек - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы - Проверка работы прибора без основного питания |
| - 7. | - Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Проверка режима программирования и правильности программных настроек - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы - Проверка работы прибора без основного питания |
| - 8. | - Контроллер доступа (С2000-4, КВЕСТ) | - Проведение внутреннего осмотра - Проверка крепления корпуса - Проверка источника питания - Проверка внутренних микропрограмм |
| - 9. | - Релейный блок С2000-СП1 | 1. Проведение внутреннего осмотра 2. Проверка крепления корпуса 3. Проверка источника питания 4. Проверка внутренних микропрограмм |
| - 10. | - Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы |
| - 11. | - Клавиатура со светодиодными индикаторами С2000-КС | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Проверка работы прибора в различных охранных режимах - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы |
| - 12. | - Адресный расширитель С2000-АР8 | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Проверка режима программирования и правильности программных настроек - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы - Проверка работы прибора без основного питания |
| - 13. | - Преобразователь интерфейса С2000-USB | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Проверка работы прибора в различных режимах связи с АРМ - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы - Проверка работоспособности |
| - 14. | - Адресный расширитель (С2000-АР1, С2000-АР-2) | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы - Проверка работоспособности |
| - 15. | - Считывающее устройство проксимити карт | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Проверка крепления корпуса - Сборка корпуса и проверка работы |
| - 16. | - Сублимационный принтер | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Проверка режима программирования и правильности программных настроек - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и загрязнений, очистка внутренних механизмов специальным чистящим комплектом для обслуживания - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы - Проверка работы в режиме тестовой печати |
| - 17. | - Совмещенный датчик Сокол | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы |
| - 18. | - Комбинированный датчик | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы |
| - 19. | - Сервера ОС на базе ПАК «Орион» | - Проведение внутреннего осмотра - Удаление пыли и загрязнений - Проверка крепления корпуса - Проверка источника питания - Проверка операционной системы - Проверка антивирусной программой - Проверка работы СУБД - Проверка связи с ЛВС - Проверка поверхности диска |
| - 20. | - АРМ ОС на базе ПАК «Орион», АРМ СКД с ПО "ТСС-2000", АРМ СКД с ПО "БОЛИД". | - Проведение внутреннего осмотра - Удаление пыли и загрязнений - Проверка крепления корпуса - Проверка источника питания - Проверка операционной системы - Проверка антивирусной программой - Проверка связи с ЛВС - Проверка поверхности диска |
| - 21 | - Инфракрасный датчик (Фотон-10 Фотон-Ш, Аргус-3, Астра-516) | - Проведение внешнего осмотра - Разборка корпуса и внутренний осмотр - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Сборка корпуса и проверка работы |
| - 22 | - Магнитоконтактный извещатель (ИО-102-20Б2М, ИО-102-2, ИО-102-5) | - Проведение внешнего осмотра - Удаление пыли и загрязнений - Протирка спиртовым раствором коммутационных разъемов - Проверка работы |
| - 23 | - Чувствительные элементы требокабеля ЧЭ 5П (100м) | - Проведение внешнего осмотра соединительного кабеля - Проведение внешнего осмотра переходных муфт - Проведение внешнего осмотра чувствительного элемента - Проведение внешнего осмотра устройства оконечного - Проведение внешнего осмотра креплений к заграждению - Проведение внешнего осмотра заграждения, удаление возможных причин раскачивания заграждения. - Измерение сопротивления цепи чувствительного элемента (от 180 до 220 кОм) - Устранение контактов с режущими частями заграждения ( при необходимости) |
| - 24 | - Блок обработки сигнала (извещателей трибоэлектронных) | - Проведение внешнего осмотра оборудования - Проверка надёжности заземления - Проведение контрольных воздействий на элементы заграждения на различных участках с усилием не менее 8 кг (имитация перелаза) - Проверка помехозащищённости - Проверка надёжности крепления проводов к клеммным колодкам - Регулировка чувствительности прибора - Проверка состояния кабельных трасс ДПЛС - Проверка работы прибора без основного питания |
| - 25 | - Транспортные расходы (на 1 км пути) | - Обеспечение доставки специалистов Исполнителя до объектов Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» в г. Калининграде и Калининградской области. |

- 8. Требования по техническому обеспечению

Заказчик предъявляет Исполнителю следующие Требования по техническому обеспечению договора, имеющие существенное значение для заключения, исполнения и прекращения настоящего Договора:

8.1.	Наличие квалифицированного технического персонала по обслуживанию технических систем охраны (ТСО):

8.1.1.	Системы охранной сигнализации на базе ПАК «Орион», «Орион ПРО», периметровой охранно-тревожной сигнализации на базе ПАК «Орион», оборудовании НПФ «Болид», DSC, ПАК «Navigard»:

- 8.1.1.1.	Наличие у организации Исполнителя сертификации по направлению «Охранная сигнализация» компании-производителя приборов охранной сигнализации ЗАО НВП «Болид». Сертификация организации по направлению "Охранная сигнализация" компании-производителя приборов охранной сигнализации ЗАО НВП "Болид" подтверждается скриншотом соответствующей страницы с сайта ЗАО НВП "Болид»,  сертификации по направлению «Охранная сигнализация» компании-производителя приборов охранной сигнализации «Navigard».

- 8.2.1.2.	Наличие у специалиста/(ов) Исполнителя аттестации компании-производителя приборов охранной сигнализации ЗАО НВП «Болид» по пусконаладке, по проектированию систем охранной (охранно-пожарной) сигнализации на базе ИСО "Орион" (ИСО "Орион Про") не менее 2 (двух) специалистов, подтверждается копиями Квалификационных аттестатов ЗАО НВП "Болид", подтверждающих квалификацию, персонально на каждого из заявленных специалистов.

- 8.2.1.3.	Исполнитель обязан иметь сертификаты, аттестаты на прохождение специалистами Исполнителя обучения по системам на базе ПАК «Орион», «Орион ПРО», не менее 2 (двух) специалистов.

- В соответствии с паспортами оборудования Bolid, техническое обслуживание (ТО) указанного оборудования должно проводиться в соответствии с «Методическим пособием по ТО систем пожарной сигнализации и СОУЭ в ИСО «Орион». В указанном Методическом пособии в разделе 2.4.2. Требование к персоналу обслуживающей организации указано, что работы по ТО должен выполнять персонал в количестве не менее 2-х человек, изучивший документацию на обслуживаемые системы.

8.2.	Наличие квалифицированного оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности с допуском не ниже 1000 В не менее 2 (двух) человек подтверждается Удостоверениями о результатах проверки знаний нормативных документов по 3 группе электробезопасности (копии) и Протоколами проверки знаний правил работы в электроустановках (копии), заверенными отраслевой территориальной комиссией Ростехнадзора.

8.4.	Наличие не менее 2 (двух) специалистов, аттестованного не ниже 2 группы допуска к работам на высоте, подтверждается копиями удостоверений о прохождении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте не ниже 2 группы, Копии Удостоверений и Протоколов по проверке знаний правил работы на высоте, заверенные руководителем образовательной организации, имеющей соответствующую лицензию и программу обучения;

- 8.5.	Наличие опыта работы с системами технических средств охраны – системой охранной сигнализации (ОС) на базе ПАК «Орион», «Орион ПРО», , оборудовании НПФ «Болид», «Navigard».

Наличие опыта исполнения договоров на сумму не менее 5 млн. руб с НДС на выполнение работ по технической поддержке, техническому обслуживанию и текущему ремонту систем ОС, ОТС, СКУД.

- Подтверждается Исполнителем – Победителем копиями исполненных договоров (соглашений), а также соответствующие копии актов сдачи-приемки выполнения работ, оказания услуг, копии платежных поручений по оказанию услуг согласно предмету закупочной процедуры, заключенных за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующие дате размещения извещения о проведении закупки. По договорам, заключенным с ПАО Ростелеком, необходимо предоставление копий договоров и актов выполненных работ, предоставление платежных поручений не требуется В случае предоставления копий выполненных комплексных договоров на техническое обслуживание систем безопасности, в расчете выделить отдельной строкой сумму выполненных работ по техническому обслуживанию системы охранной сигнализации (далее – ОС)  на базе на базе ПАК «Орион», «Орион ПРО», охранно-тревожной сигнализации  (далее – ОТС) , оборудовании НПФ «Болид», систем контроля и управления доступом (далее – СКУД)  на базе ПАК «Болид». Информация о количестве заключенных и исполненных контрактов/договоров предоставляется.

9.  Требование к Исполнителю

9.1. Провести, совместно с представителем Заказчика, предварительное обследования объектов, согласно Перечню объектов, п.7 настоящего Технического задания, на предмет актуализации состояния технической оснащенности объектов Калининградского филиала ПАО «Ростелеком», расположенных в г. Калининграде и Калининградской области. Предварительное обследование объектов должно быть проведено в течение первого месяца оказания услуг по Договору.

По результатам обследования необходимо оформить Акты технической оснащенности по форме Приложения №3 Технического задания.

9.2. В течение первого месяца выполнения работ по Договору Исполнитель обязан за свой счет изготовить и разместить на объектах Заказчика, согласно Перечня объектов, Журналы проведения технической поддержки, технического обслуживания и устранения неисправностей систем ТСО на объектах гфилиала (Приложения № 2 к Техническому заданию).

10. Срок гарантии составляет:

- на результат Работ – 6 (шесть) месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ Исполнителем и Заказчиком (в случае если Акт подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами акта устранения недостатков);

- на Материалы и Оборудование, используемые и предоставляемые при выполнении Работ – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала, но не менее 6 месяцев.

Гарантийный срок при устранении недостатков Исполнителем продлевается соответственно на период, когда Объект не мог нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель и фиксируется подписанием соответствующего акта с двух сторон.

11.Срок оказания услуг технического обслуживания

Услуги по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации, установленных на объектах Калининградского филиала ПАО «Ростелеком», расположенных в г. Калининграде и Калининградской области оказываются ежемесячно в течение 24 календарных месяцев. Начало оказания Услуг – первое число месяца, следующего за датой заключения договора.

12. Приложения к Техническому заданию:

12.1. Приложение № 1 «Лист ознакомления работников Исполнителя с внутренней документацией Заказчика»;

12.2. Приложение № 2«Форма Журнала проведения технической поддержки, технического обслуживания и устранения неисправностей систем ТСО на объектах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.»;

12.3. Приложение № 3 «Форма Акта технической оснащенности технических систем охраны»;

Приложение № 1 к Техническому заданию

Лист ознакомления работников Исполнителя с внутренней документацией Заказчика, регламентирующей режим работы Заказчика и установленный им внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах Заказчика

Подписанием настоящего Листа ознакомления работников Исполнителя с внутренней документацией Заказчика, регламентирующей режим работы Заказчика и установленный им внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах Заказчика, Стороны констатируют, что Исполнитель (работники Исполнителя, его уполномоченные представители) ознакомлены и до указанных лиц надлежащим образом доведена в доступной форме информация о следующих внутренних документах Заказчика:

| № п\п | Наименование ВНД Заказчика | Должностное лицо Исполнителя (ФИО, роспись) | Дата ознакомления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

В случае изменения указанной документации Заказчика в период действия настоящего Договора, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты внесения изменений.

Уведомление, направляемое Исполнителю, должно быть оформлено в письменном виде и отправлено по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой, по телефону, телетайпу, факсу или электронной почте по адресам, указанным в  Договоре. При этом заключения отдельного дополнительного соглашения к Договору не требуется.

Приложение № 2 к Техническому заданию у

Форма Журнала проведения ТО на объекте

Журнал проведения технической поддержки, технического обслуживания и устранения неисправностей технических систем охраны на объектах г. Калининграда (Калининградской области) по адресу: _____________________________

| № п/п | Дата проведения ТП/ТО | Тип системы, описание неисправности | Результат выполненных работ | Отметка исполнителя (ФИО, подпись, дата) | Отметка заказчика о контроле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

Примечание: Журнал хранится на объекте. Вынос журнала за пределы объекта ЗАПРЕЩЕН

Форма согласована

Приложение № 3 к Техническому заданию

№ _____________

Форма Акта технической оснащенности объекта

Акт технической оснащенности систем __________________, установленных на объектах Калининградского филиала ПАО «Ростелеком».

В соответствии с п. 2.1.4. Договора №         от «__» ______202_ г., комиссия в составе представителей Заказчика и Исполнителя:

- Ф.И.О., должность представителя Заказчика

- Ф.И.О., должность представителя Исполнителя

провели обследование оснащенности систем ____________ оборудованием, установленным на объектах Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» и составили настоящий Акт технической оснащенности

| № п/п | Наименование объекта | Наименование оборудования | Количество единиц оборудования с указанием места расположения на объекте. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

| ОТ ЗАКАЗЧИКА: _________________; ____________________________ / Звягин М.Г./. | От Исполнителя: _________________ |
| --- | --- |

Форма согласована